## SezSpInfo
Druh
Druh zařízení
M
EH
SB
L
Z

## SezSvo
TYP_KABELU | CISLO_KAB | DELKA | OD_ZARIZEN | OD_SVORKOV | OD_SVORKA | DO_ZARIZEN | DO_SVORKOV | DO_SVORKA | OD_CISLO | DO_CISLO | ADRESA
[9 empty] | 0 | 0

## LegSv
Označení | UniIndex | Typ | Název | Příkon | Krytí | Věta | Součásti | Počet | Použito | Poznamka
A |  | 47007 | AURA 3 LED-4L03K64/062 4000* 31W IP41 | 32 | IP20 | 1185-5007 |  | 0 | 1
B |  | 47030 | SATURN 2 LED-6L03KX86/482 4000* 47W IP20 | 50 | IP20 | 1185-5030 |  | 0 | 1
C |  | 47064 | EDNA 4 LED-5L03K75/026 4000* 39,5W IP43 | 41 | IP20 | 1185-5064 |  | 0 | 1
D |  | 47062 | EDNA 3 LED-4L03K64/024 4000* 31W IP41 | 32 | IP20 | 1185-5062 |  | 0 | 1
E |  | 47056 | EDNA 1 LED-2L02K2/020 4000* 11,3W IP41 | 13 | IP20 | 1185-5056 |  | 0 | 1
F |  |  | SYLVIA 1 LED-2L21/1L22U12/129 3000* | 40 | IP20 | 1185-7472 |  | 0 | 1
G |  |  | ADRIA 3 ES-26Z11/096/a2 B DALI* | 60 | IP20 | 1185-6357 |  | 0 | 1 | chodby zarivky koule
C1 |  |  | EDNA 5 LED-6L03K88/028 DALI 3000* | 0 | IP20 | 1185-7321 |  | 0 | 0 | nahrada
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
L |  | ZCLED2x2x10-840-M600-MIKRO | LED svítidlo univerzální | 48 | IP20 | 1063-40003 |  | 0 | 1 | kanc
O |  | ZCLED1x5x10-840/AL270-MIKRO | LED svítidlo univerzální | 55 | IP20 | 1063-40004 |  | 0 | 1 | recepce
X |  | ZCLED2x2x10-940/M598-CLEAN-IP65 | LED svítidla pro čisté prostory | 48 | IP65 | 1063-40001 |  | 0 | 1 | operák
Y |  | ZCLEDID1x5x10+15-840/AL270-MIKRO | LED svítidlo univerzální | 55 | IP20 | 1063-40002 |  | 0 | 1 | zased
Z |  | wc |  | 40 | IP20 |  |  | 0 | 1 | wc

## SezSt
Stoupačka | Číslo | Žil | Barva | Rozváděč | Věta | Délka | Poznámka
1 | 201 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 202 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 203 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 204 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 205 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 206 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 207 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 208 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 209 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 210 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 211 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 212 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 213 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 214 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 215 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 216 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 217 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 218 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 219 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 220 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 221 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 222 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 223 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 224 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 225 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 226 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 227 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 228 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 231 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 232 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 233 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 234 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 235 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 241 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 242 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 243 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 244 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 245 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 246 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 251 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 252 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
1 | 253 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5
0 |  | 0 | 0

## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Úroveň | Rozváděč | Kabel | TypKabelu | Délka | DélkaPlus | Věta | Účiník | Účinnost | Poznámka | Tvyp | DeltaU | ImpSm
1 | Rozváděč | R | 1 | 400 | 29.3 | 63.0 | 3 | 1 | WLR1 | CYKY-J 5x10 | 0 |  | 7002-36 | 0.75 |  |  | 0.01 | 1.1 | 0.13
101 | Osvětlení | L | 73 | 230 | 0.40 |  |  | 1 | WL73 | CYKY-J 3x1.5 | 24 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.5 | 0.89
102 | Osvětlení | L | 74 | 230 | 0.40 |  |  | 1 | WL74 | CYKY-J 3x1.5 | 21 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.5 | 0.80
103 | Osvětlení | L | 3 | 230 | 0.1 |  |  | 1 | WL3 | CYKY-J 3x1.5 | 23 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.1 | 0.86
104 | Osvětlení | L | 4 | 230 | 0.3 |  |  | 1 | WL4 | CYKY-J 3x1.5 | 23 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.4 | 0.86
105 | Osvětlení | L | 5 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL5 | CYKY-J 3x1.5 | 17 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.69
106 | Osvětlení | L | 6 | 230 | 0.15 |  |  | 1 | WL6 | CYKY-J 3x1.5 | 20 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.2 | 0.77
107 | Osvětlení | L | 7 | 230 | 0.15 |  |  | 1 | WL32 | CYKY-J 3x1.5 | 22 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.2 | 0.83
108 | Osvětlení | L | 8 | 230 | 0.06 |  |  | 1 | WL8 | CYKY-J 3x1.5 | 21 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.1 | 0.80
109 | Osvětlení | L | 9 | 230 | 0.12 |  |  | 1 | WL9 | CYKY-J 3x1.5 | 13 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.1 | 0.57
110 | Osvětlení | L | 10 | 230 | 0.12 |  |  | 1 | WL10 | CYKY-J 3x1.5 | 9 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.1 | 0.45
111 | Osvětlení | L | 11 | 230 | 0.3 |  |  | 1 | WL11 | CYKY-J 3x1.5 | 26 |  | 7002-22
112 | Osvětlení | L | 12 | 230 | 0.3 |  |  | 1 | WL12 | CYKY-J 3x1.5 | 30 |  | 7002-22
113 | Osvětlení | L | 13 | 230 | 0.3 |  |  | 1 | WL13 | CYKY-J 3x1.5 | 36 |  | 7002-22
114 | Osvětlení | L | 14 | 230 | 0.24 |  |  | 1 | WL14 | CYKY-J 3x1.5 | 24 |  | 7002-22
115 | Osvětlení | L | 38 | 230 | 0.11 |  |  | 1 | WL38 | CYKY-J 3x1.5 | 10 |  | 7002-22
121 | Zásuvky | Z | 60 | 230 |  |  |  | 1 | WL60 | CYKY-J 3x2.5 | 27 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.59
122 | Zásuvky | Z | 61 | 230 |  |  |  | 1 | WL61 | CYKY-J 3x2.5 | 21 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.48
123 | Zásuvky | Z | 62 | 230 |  |  |  | 1 | WL62 | CYKY-J 3x2.5 | 16 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.39
124 | Zásuvky | Z | 63 | 230 |  |  |  | 1 | WL63 | CYKY-J 3x2.5 | 27 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.59
125 | Zásuvky | Z | 64 | 230 |  |  |  | 1 | WL64 | CYKY-J 3x2.5 | 30 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.64
126 | Zásuvky | Z | 65 | 230 |  |  |  | 1 | WL65 | CYKY-J 3x2.5 | 22 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.50
131 | Žaluzie | MT | 41 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL41 | CYKY-O 4x1.5 | 26 |  | 7002-501
132 | Žaluzie | MT | 42 | 24¨ | 0 |  |  | 1 | WL42 | CYKY-O 4x1.5 | 19 |  | 7002-501
133 | Žaluzie | MT | 43 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL43 | CYKY-O 4x1.5 | 14 |  | 7002-501
134 | Plátno | MT | 44 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL44 | CYKY-O 4x1.5 | 8 |  | 7002-501
151 | Sběrnice | X | 1 |  |  |  |  | 1 | WL1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 59 |  | 7002-844
152 | Sběrnice | DALI | 51 |  |  |  |  | 1 | WL51 | CYKY-O 3x1.5 | 29 |  | 7002-497
201 | Osvětlení | L | 15 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL15 | CYKY-J 3x1.5 | 31 |  | 7002-22 |  |  | 1
202 | Osvětlení | L | 16 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL16 | CYKY-J 3x1.5 | 28 |  | 7002-22 |  |  | 1
203 | Osvětlení | L | 45 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL45 | CYKY-J 3x1.5 | 24 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 0.89
204 | Osvětlení | L | 17 | 230 | 0.05 |  |  | 1 | WL17 | CYKY-J 3x1.5 | 24 |  | 7002-22 |  |  | 1
205 | Osvětlení | L | 46 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL46 | CYKY-J 3x1.5 | 26 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 1.01
206 | Osvětlení | L | 18 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL18 | CYKY-J 3x1.5 | 27 |  | 7002-22 |  |  | 1
207 | Osvětlení | L | 20 | 230 | 0.03 |  |  | 1 | WL20 | CYKY-J 3x1.5 | 38 |  | 7002-22 |  |  | 1
208 | Osvětlení | L | 21 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL21 | CYKY-J 3x1.5 | 40 |  | 7002-22 |  |  | 1
209 | Osvětlení | L | 22 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL22 | CYKY-J 3x1.5 | 40 |  | 7002-22 |  |  | 1
210 | Osvětlení | L | 23 | 230 | 0.03 |  |  | 1 | WL23 | CYKY-J 3x1.5 | 40 |  | 7002-22 |  |  | 1
211 | Osvětlení | L | 47 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL47 | CYKY-J 3x1.5 | 32 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 1.22
212 | Osvětlení | L | 24 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL24 | CYKY-J 3x1.5 | 29 |  | 7002-22 |  |  | 1
213 | Osvětlení | L | 48 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL25 | CYKY-J 3x1.5 | 28 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 1.01
214 | Osvětlení | L | 26 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL26 | CYKY-J 3x1.5 | 25 |  | 7002-22 |  |  | 1
215 | Osvětlení | L | 49 | 230 | 0.03 |  |  | 1 | WL49 | CYKY-J 3x1.5 | 31 |  | 7002-22 |  |  | 1
216 | Osvětlení | L | 27 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL27 | CYKY-J 3x1.5 | 31 |  | 7002-22 |  |  | 1
217 | Osvětlení | L | 50 | 230 | 0.03 |  |  | 1 | WL50 | CYKY-J 3x1.5 | 29 |  | 7002-22 |  |  | 1
218 | Osvětlení | L | 28 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL28 | CYKY-J 3x1.5 | 31 |  | 7002-22 |  |  | 1
219 | Osvětlení | L | 29 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL29 | CYKY-J 3x1.5 | 23 |  | 7002-22 |  |  | 1
220 | Osvětlení | L | 30 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL30 | CYKY-J 3x1.5 | 21 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 0.89
221 | Osvětlení | L | 50 | 230 | 0.08 |  |  | 1 | WL50 | CYKY-J 3x1.5 | 4 |  | 7002-22 |  |  | d | 0.01 | 0.1 | 0.71
222 | Osvětlení | L | 31 | 230 | 0.03 |  |  | 1 | WL31 | CYKY-J 3x1.5 | 16 |  | 7002-22 |  |  | 1
223 | Osvětlení | L | 33 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL33 | CYKY-J 3x1.5 | 15 |  | 7002-22 |  |  | 1
224 | Osvětlení | L | 34 | 230 | 0.01 |  |  | 1 | WL34 | CYKY-J 3x1.5 | 12 |  | 7002-22 |  |  | 1
225 | Osvětlení | L | 35 | 230 | 0.4 |  |  | 1 | WL35 | CYKY-J 3x1.5 | 46 |  | 7002-22 |  |  | 1
226 | Osvětlení | L | 39 | 230 | 0.48 |  |  | 1 | WL39 | CYKY-J 3x1.5 | 34 |  | 7002-22 |  |  | PIR
227 | Osvětlení | L | 36 | 230 | 0.12 |  |  | 1 | WL36 | CYKY-J 3x1.5 | 10 |  | 7002-22 |  |  | 1
228 | Osvětlení | L | 37 | 230 | 0.04 |  |  | 1 | WL37 | CYKY-J 3x1.5 | 29 |  | 7002-22 |  |  | 1
231 | Zásuvky | Z | 66 | 230 |  |  |  | 1 | WL66 | CYKY-J 3x2.5 | 26 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.57
232 | Zásuvky | Z | 67 | 230 |  |  |  | 1 | WL67 | CYKY-J 3x2.5 | 53 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 1.06
233 | Zásuvky | Z | 68 | 230 |  |  |  | 1 | WL68 | CYKY-J 3x2.5 | 29 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.63
234 | Zásuvky | Z | 69 | 230 |  |  |  | 1 | WL69 | CYKY-J 3x2.5 | 14 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.36
235 | Zásuvky | Z | 70 | 230 |  |  |  | 1 | WL70 | CYKY-J 3x2.5 | 20 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.47
241 | Hlavice topení | EH | 53 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL53 | CYKY-O 4x1.5 | 31 |  | 7002-501
242 | Hlavice topení | EH | 54 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL54 | CYKY-O 4x1.5 | 38 |  | 7002-501
243 | Hlavice topení | EH | 55 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL55 | CYKY-O 4x1.5 | 29 |  | 7002-501
244 | Hlavice topení | EH | 56 | 24 | 0 |  |  | 1 | WL56 | CYKY-O 4x1.5 | 23 |  | 7002-501
245 | Hlavice topení | EH | 57 | 24 |  |  |  | 1 | WL57 | CYKY-O 4x1.5 | 25 |  | 7002-501
246 | Hlavice topení | EH | 58 | 24 |  |  |  | 1 | WL58 | CYKY-O 4x1.5 | 16 |  | 7002-501
251 | Sběrnice | X | 2 |  |  |  |  | 1 | WL2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 75 |  | 7002-844
252 | Sběrnice | DALI | 52 |  |  |  |  | 1 | WL52 | CYKY-O 3x1.5 | 93 |  | 7002-497
253 | PIR | BT |  | 12 |  |  |  | 1 | WL59 | CYKY-O 4x1.5 | 9 |  | 7002-501

## LegPr
Blok | Druh | UniIndex | Typ | Název | Napětí | Proud | Schéma | Pólů | Krytí | Věta | Součásti | Násobitel | Použito
ELJB77 |  |  | WSB3-20 | Nástěnný 2 tlačítkový ovladač, 1x LED indikace, vestavěný TIN, 2x AIN/DIN | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 1049-2133 | [1123-2] | 0 | 1
ELJB78 |  |  | WSB3-40 | Nástěnný 4 tlačítkový ovladač, 2x LED indikace, vestavěný TIN, 2x AIN/DIN | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 1049-2134 | [1123-2] | 0 | 1
ELJB67 |  |  | RFWB-40/G | Bezdrátový vypínač čtyřkanálový | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-2206 | [1123-2] | 0 | 1
ELJB88 |  |  | IDRT3-1 | Digitální pokojový termoregulátor - vestavěný TIN, korekce ±5°C | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-2136 | [1123-2] | 0 | 1
ELJB72 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJV51 |  |  | 90920 TBR | 2 rámeček, BASE (plast) | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-3019 |  | 0 | 1
ELJV52 |  |  | 90930 TBR | 3 rámeček, BASE (plast) | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-3025 |  | 0 | 1
ELJV53 |  |  | 90940 TBR | 4 rámeček, BASE (plast) | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-3031 |  | 0 | 0
ELJV54 |  |  | 90950 TBR | 5 rámeček, BASE (plast) | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 | 1049-3037 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJB8 |  |  | 6401 U-102-500 | Přístroj relé univerzálního, 2300 VA | 230 | 10 |  | 0 |  | 1002-2838 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJz1 |  |  | Z French 1x | Bezšroubová zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 0 | 0,00 | 1049-3043 | [1049-3044][1123-2] | 0 | 1
ELJz1 | 1 |  | ZK French 1x | Bezšroubová kompletní 1-zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 1 | 0,00 | 1049-3064 | [1123-2] | 0 | 1
ELJz1 | 2 |  | ZK French 2x | Bezšroubová kompletní 2-zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 1 | 0,00 | 1049-3065 | [1123-2{P1=2}] | 0 | 0
ELJz1 | 3 |  | ZK French 3x | Bezšroubová kompletní 3-zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 1 |  | 1049-3066 | [1123-2{P1=3}] | 0 | 1
ELJz1 | 4 |  | ZK French 4x | Bezšroubová kompletní 4-zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 1 |  | 1049-3067 | [1123-2{P1=4}] | 0 | 1
ELJz1 | 5 |  | ZK French 5x | Bezšroubová kompletní 5-zásuvka French type se zemnícím kolíkem 16A/250V | 250 | 16 |  | 1 |  | 1049-3068 | [1123-2{P1=5}] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJv7 | p1 | Q0111111.01 | KU 68-1902 | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-3 |  | 0 | 1
ELJv7 | p2 | Q0111111.02 | KO 97/5 | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-26 |  | 0 | 0
ELJv7 | p3 | Q0111121.01 | KO 125 E | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-34 |  | 0 | 0
ELJv7 | p4 | Q0111121.02 | KT 250 | SKŘÍŇ ROZVODNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-38 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJv7 | s1 | Q0111112.01 | KU 68 LA/2 | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-6 |  | 0 | 0
ELJv7 | s2 | Q0111112.02 | KO 97/L | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-28 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu9 |  | Q0235212.01 | 62/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-9 |  | 0.5 | 0
ELJu9 |  | Q0235213.01 | 125/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-10 |  | 0.5 | 0
ELJu9 |  | Q0235214.01 | 250/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-11 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu9 |  | Q0235213.02 | 125/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-12 |  | 0.5 | 0
ELJu9 |  | Q0235214.02 | 250/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-13 |  | 0.5 | 0
ELJu9 |  | Q0235215.01 | 500/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-14 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0