## SezSpInfo
Druh
Druh zařízení
M
EH
SB
L
Z

## SezSvo
TYP_KABELU | CISLO_KAB | DELKA | OD_ZARIZEN | OD_SVORKOV | OD_SVORKA | DO_ZARIZEN | DO_SVORKOV | DO_SVORKA | OD_CISLO | DO_CISLO | ADRESA
[9 empty] | 0 | 0

## SezSt
Stoupačka | Číslo | Žil | Barva | Rozváděč | Věta | Délka | Poznámka
1 | 0 | 0 | 0 | 0

## NastBloku
Blok | Hladina
ELJ | EL

## NastKresleni
DruhVedení | Hladina | Barva | TypČáry
Silnoproud | EL | _bylayer | continuous

## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Úroveň | Rozváděč | Kabel | TypKabelu | Délka | DélkaPlus | Věta | Účiník | Účinnost | Poznámka | Tvyp | DeltaU | ImpSm
1 | Rozváděč v podkroví | R | 1 | 400 | 7.1 | 25.0 | 1 | 1 | WL1.0 | CYKY-J 5x4 | 30 |  | 7002-34 | 0.75 |  |  | 0.01 | 1.1 | 0.33
11 | Svetlovody napájení 1 | MT | 1.4 | 230 |  | 10 |  | 1 | WL1.4 | CYKY-J 3x1.5 | 37 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 2.9 | 1.10
12 | Světlovody ovládání 1 | MT | 1.5 |  |  |  |  | 1 | WS1.5 | CYKY-J 5x1.5 | 37 |  | 7002-32
13 | Světlovody napájení 2 | MT | 1.7 | 230 |  | 10 |  | 1 | WL1.7 | CYKY-J 3x1.5 | 51 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 4.0 | 1.52
14 | Světlovody ovládání 2 | MT | 1.8 |  |  |  |  | 1 | WS1.8 | CYKY-J 5x1.5 | 51 |  | 7002-32
15 | DALI sběrnice | A | 1.2 |  |  | 4 |  | 1 | WL1.2 | CYKY-J 3x1.5 | 102 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 3.2 | 3.04
21 | Osvětlení | L | 1.9 | 230 | 0.56 |  |  | 1 | WL1.9 | CYKY-J 3x1.5 | 47 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 1.2 | 1.40
22 | Osvětlení | L | 1.10 | 230 | 0.56 |  |  | 1 | WL1.10 | CYKY-J 3x1.5 | 56 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.02 | 1.5 | 1.85
23 | Osvětlení | L | 1.11 | 230 | 1 |  |  | 1 | WL1.11 | CYKY-J 3x1.5 | 29 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 0.86
24 | Osvětlení | L | 1.12 | 230 | 1 |  |  | 1 | WL1.12 | CYKY-J 3x1.5 | 48 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 1.43
25 | Osvětlení | L | 1.13 | 230 | 1 |  |  | 1 | WL1.13 | CYKY-J 3x1.5 | 41 |  | 7002-22 |  |  |  | 0.01 | 0.0 | 1.22
31 | Zásuvky | Z | 1.15 | 230 | 1.00 |  |  | 1 | WL1.15 | CYKY-J 3x2.5 | 48 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.97
32 | Zásuvky | Z | 1.16 | 230 | 1.00 |  |  | 1 | WL1.16 | CYKY-J 3x2.5 | 58 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 1.7 | 1.14
33 | Zásuvky | Z | 1.17 | 230 | 1.00 |  |  | 1 | WL1.17 | CYKY-J 3x2.5 | 46 |  | 7002-23 |  |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.93

## LegSv
Označení | UniIndex | Typ | Název | Příkon | Krytí | Věta | Součásti | Počet | Použito | Šířka | Výška | Délka | Barva
A | ELKOVO | ZCLED39L840/ASHR+DIMDALI | Asymetrické LED svítidlo 39W, HR, DALI | 39 |  | 1063-60001 |  | 0 | 1 | 200 | 50 | 1200 | _y
B | ELKOVO | ZCLED63Q840/M600-MIKRO+DIMDALI | Kancelářské LED svítidlo do podhledu, 63W, M600 | 63 |  | 1063-60002 |  | 0 | 1 | 600 | 50 | 600 | _y
C | ELKOVO | ZCLEDID53L840/LGP-MICRO-C+DIMDALI | svítidlo kabinet DALI předřadník | 0 |  | 1063-60003 |  | 0 | 1 | 200 | 50 | 1200 | _y
D | OSMONT | IMAGO LED 2L32B07NU45/PC45 DALI | svítidlo chodba, DALI předřadník | 0 |  | 1185-8001 |  | 0 | 1 | 200 | 200 | 200 | _y
E | OSMONT | TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 DALI | svítidlo WC, vc. PIR | 20 |  | 1185-8002 |  | 0 | 1 | 150 | 100 | 150 | _y
F | OSMONT | ADRIA 3 | 2x26 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## LegPr
Blok | Druh | UniIndex | Typ | Název | Napětí | Proud | Schéma | Pólů | Krytí | Věta | Součásti | Násobitel | Použito | Šířka | Výška | Délka | Barva
ELJB8 | A |  | 1501 | Sdružené čidlo osvětlenosti a přítomnosti s 2 DALI sběrnicemi a 1 PIR čidlem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-11 | [1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
ELJB8 | B |  | 1101 | Sdružené čidlo osvětlenosti a přítomnosti s 2 DALI sběrnicemi a 1 PIR čidlem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-10 | [1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _m
ELJz1 |  |  | 5517-2389 B1 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. Classic; b. jasně bílá | 230 | 16 | 1x2PZ | 1 | IP20 | 1002-1076 | [1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
ELJz2 |  |  | 5512C-2349 B1 | Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | 230 | 16 | 2x2PZ | 1 | IP20 | 1002-1032 | [1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
ELJK1 |  |  | KPP 80 | KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ se zásuvkou | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-6345 | [1123-6366][1123-6372{P1=2}][1002-1032] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _m
ELJB76 |  |  | 3553-80289 B1 | Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Classic; b. jasně bílá, tlačítkový DALI převodník | 250 | 10 | 1/0 | 1 |  | 1002-46 | [1027-5][1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
ELJB79 |  |  | 135STW | Tlačítkový panel tuneable white | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-6 | [1123-2] | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | _m
ELJB67 |  |  | 303 | Dálkový ovladač | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELJv7 | p1 | Q0111111.01 | KU 68-1902 | KRABICE ODBOČNÁ | 0 | 0 |  | 0 | IP20 | 1123-3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELJu9 |  | Q0235212.01 | 62/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-9 |  | 0.5 | 1 | 62 | 50 | 0 | _b
ELJu9 |  | Q0235213.01 | 125/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-10 |  | 0.5 | 1 | 125 | 50 | 0 | _b
ELJu9 |  | Q0235214.01 | 250/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-11 |  | 0.5 | 0 | 250 | 50 | 0 | _b
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELJu9 |  | Q0235213.02 | 125/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-12 |  | 0.5 | 0 | 62 | 100 | 0 | _b
ELJu9 |  | Q0235214.02 | 250/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-13 |  | 0.5 | 0 | 125 | 100 | 0 | _b
ELJu9 |  | Q0235215.01 | 500/100 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-14 |  | 0.5 | 0 | 250 | 100 | 0 | _b
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO1 |  | Q2222200.01 | SS | Hromosvodná svorka SS | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO3 |  | Q2222200.02 | SP1 | Hromosvodná svorka SP | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO28 |  | Q2222200.03 | SR03 | zemnící pásek - drát | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO12 |  | Q2222200.04 | SO | okapových žlabů - malá | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO2 |  | Q2222300.01 | SK | křížová | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO11 |  | Q2222300.02 | SJ02 | k zemnící tyči 2xM8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO29 |  | Q2222300.03 | SR02 | odbočná a spojovací | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO13 |  | Q2222400.01 | ST01 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO14 |  | Q2222400.02 | ST02 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO15 |  | Q2222400.03 | ST03 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO18 |  | Q2222500.01 | SZ | zkušební | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO4 |  |  | SR03 | svorka zkušební | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO5 |  |  | SR03,OU,DUZ | svorka zkušební s úhelníkem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 | [1244-190][1244-67{P1=2}] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO6 |  |  | SR03 | svorka zkušební v krabici | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 | 1123-4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO21 |  | Q2236210.01 | ZT1 | 1m trubková pr.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO21 |  | Q2236210.02 | ZT2 | 2m trubková pr.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO31 |  | Q2236110.01 | ZD01 | s páskem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO32 |  | Q2236120.01 | ZD02 | Zemnicí deska 1000x500mm ZD02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO41 |  | Q2245130.01 | JP10 | jímací 1m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO42 |  | Q2245130.02 | JP15 | jímací 1,5m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO51 |  |  | PV12 | podpěra pod krytinu | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO52 |  |  | PV21 | podpěra na ploché střechy | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO53 |  |  | PV22 | rovná na lepenkovou krytinu | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOO54 |  |  | PV23 | na plechové střechy | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0